Merkblatt des Gesundheitsamtes Rottweil

Installation und Betrieb von Trinkwasseranlagen auf Volksfesten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen

1. Grundsätzliches:

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel!

Die hygienische Vorsorge für das Trinkwasser und die Si- cherung der Qualität des Trinkwassers nimmt mit zuneh- mendem und vielfältigem Gebrauch einen immer wichtige- ren Stellenwert ein.

Dies bekommt bei Messen, Volksfesten oder ähnlichen Ver- anstaltungen, bei denen die Sicherstellung des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes gewährleistet sein muss, eine zusätzliche Priorität. In diesen Fällen ist wegen des erhöh- ten Gefährdungspotentials besonderes Augenmerk auf die Genusstauglichkeit des Lebensmittels Trinkwasser zu le- gen.

Die gesetzlichen Grundlagen und das Technische Regel- werk, als anerkannte Regeln der Technik, machen Vorga- ben über die Art, den Umstand, die Verantwortlichkeiten und die technischen Möglichkeiten zur Umsetzung einer ein- wandfreien Trinkwasserversorgung.

Hierunter fallen:

Die fachgerechte Erstellung der Anlage

Die Verwendung zugelassener Materialien

Ein ordnungsgemäßer Betrieb

2. Gesetzliche Grundlagen:

Die vielfältigen gesetzlichen und technischen Vorgaben können in diesem Merkblatt nur angerissen werden. Die wichtigsten Grundlagen für Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für Lebensmittelbetriebe sind:

- Die Trinkwasserverordnung

- Das Infektionsschutzgesetz

- Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen (DIN 2000 / DIN 2001 / EN 1717 / DIN 1988)

- Die Lebensmittelhygiene-Verordnung 

- Die AVBWasserV

Die grundlegenden bundeseinheitlichen Rechtsvorschriften haben uneingeschränkte Gültigkeit auch für nicht ortsfeste Lebensmittelbetriebe (z.B. Imbiss-Stände, Verkaufsauto- maten, mobile Verkaufswagen usw.).

Trinkwasser und Wasser für Betriebe, in denen Le- bensmittel gewerbsmäßig hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden, muss den mikro- biologischen und chemischen Qualitätskriterien der Trinkwasserverordnung entsprechen.

Um dies zu gewährleisten, sind zur Sicherstellung der einwandfreien Trinkwasserqualität an allen Entnahme- stellen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des öffentlichen Versorgungsnetzes die unter Punkt 3 und 4 festgehaltenen hygienischen und technischen Bedingungen und Verhaltensregeln einzuhalten.

3. Technische Vorgaben zur Erstellung der

Versorgungsanlage:

Zum Anschluss an den Hydranten dürfen nur die vom örtlich zuständigen Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellten Standrohre eingesetzt werden.

Die weiterführenden Anschlussteile wie Rohre / Schläuche / Armaturen sind so zu verlegen und abzusichern, dass keine schädlichen Einwirkungen auf die Trinkwasserqualität (durch Temperaturerhöhung, stagnierendes Wasser, Rücksaugen, Rückdrücken o.ä.) an der Trinkwasserentnahmestelle entstehen können.

Es sind kurze und unmittelbare Verbindungen vom Standrohr bzw. Unterverteiler zum Benutzer herzu- stellen.

Die Leitungs- und Schlauch-Querschnitte sind möglichst klein zu wählen.

Es muss verhindert werden, dass dem Versorgungs- netz entnommenes Trinkwasser zurückgesaugt wird oder zurückfließen kann.

Zwischen dem Versorgungsnetz und der Anschlussleitung muss eine zugelassene funktionierende Absicherung gemäß DIN EN 1717 eingebaut werden. Die Absicherung ist auf die sichere Funktion hin zu überprüfen (Inspektion, Wartung).

Mehrere Anschlussleitungen von einem Entnahmepunkt aus, sind auf gleiche Weise wie vorher beschrieben abzusichern, um eine Beeinträchtigung der Trink- wasserentnahmestellen untereinander auszuschließen.

© bitte wenden

Landratsamt Rottweil - Gesundheitsamt – Bismarckstr. 19 - 78628 Rottweil

Die Anschlussleitung und die angeschlossenen Anlagen- teile müssen für einen Druck von mindestens 10 bar aus- gelegt sein.

Die verwendeten Materialien (z.B. Schläuche, Rohre, Ar- maturen usw.) müssen für Trinkwasser bzw. Lebensmittel zugelassen und zertifiziert sein. Zugelassene Materialien und Produkte haben keine Rückwirkungen auf das Trinkwasser und sind im Fachhandel erhältlich. Schläuche müssen den KTW-Empfehlungen des Umweltbundesamtes und/oder dem DVGW Arbeitsblatt W 270 entsprechen (Prüfzeugnis). Rohre und Armaturen sind mit einer DIN / DVGW-Registriernummer gekennzeichnet.

Normale Garten- oder Druckschläuche (auch transparent) sind für den Einsatz unzulässig!!

Schläuche und Anschlusskupplungen müssen unverwech- selbar als Trinkwasserleitung gekennzeichnet sein, um ei- ne Verwechslung mit der Abwasserleitung auszuschließen. Das Ablegen von Kupplungen, Armaturen und Verbin- dungsstücken auf dem Erdboden ist wegen der besonde- ren Verschmutzungsgefahr zu vermeiden (Auflagen schaffen).

Die Trinkwasserentnahme an den Verbrauchsstellen ist nur mittels eines a.) freien Auslaufes (d.h. die Entnahmestelle muss mindestens 2cm über dem höchstmöglichen Schmutzwasserspiegel liegen) oder b.) bei fest angeschlossenen Geräten oder Apparaten mit einer Einzelabsicherung abzusichern Bei Missachtung dieser Vorgabe ist ein Rücksaugen in die Anschlussleitung und die gesundheitliche Gefährdung Dritter möglich.

Grundsätzliches zum Betrieb einer Versorgungsanlage:

Der Betreiber / Benutzer einer Trinkwasseranschluss- und Entnahmestelle ist für den ordnungsgemäßen Betrieb nach den gesetzlichen und technischen Vorgaben verantwortlich und hat eigenständig auf den ordnungsgemäßen Betrieb zu achten und eventuelle Beeinträchtigungen umgehend zu beseitigen.

Vor dem jeweiligen Gebrauch und nach einem längeren Stillstand ist die Trinkwasserleitung gründlich und kräftig zu spülen (eventuell mit dafür zugelassenen und geeigneten Mitteln zu desinfizieren). Schläuche, Anschlusskupplungen, Rohrleitungen, Armaturen usw. sind peinlichst sauber zu halten und dürfen nur zur Trinkwasserversorgung genutzt werden.

Nach der Demontage der Trinkwasserleitung sind die Einzelteile ordnungsgemäß zu spülen, eventuell zu desinfizieren, vollständig zu entleeren, mit Blindkupplungen oder Stopfen zu verschließen und hygienisch einwandfrei zu lagern, um Beeinträchtigungen im Hinblick auf den späteren Gebrauch auszuschließen.

Bei Trinkwasserentnahme an den Verbrauchsstellen ist

·	bei direktem Einfließen in ein Spülbecken ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Wasseraustritt und höchstmöglichem Wasserstand einzuhalten,

·	Die Trinkwasser-Installation der angeschlossenen Abnahmestellen muss ebenso wie ortsfeste Trinkwasser-Installationen den technischen Regeln entsprechen. Dieses bedeutet z.B. dass die verwendeten Maschinen und Apparate, wie gewerblichen Geschirrspülmaschinen, über eine DVGW-Prüfzeichen verfügen muss.

·	bei fest angeschlossenen Geräten oder Apparaten eine Einzelabsicherung vorzunehmen.

·	Für jede Abnahmestelle muss eine Sicherungseinrichtung abhängig vom jeweiligen Gefährdungsgrad (Flüssigkeitskategorie)vorgesehen werden.

·	Wenn die Flüssigkeitskategorie nicht bekannt ist, muss als Sicherungseinheit mind. ein Systemtrenner BA einbaut werden.

Landratsamt Rottweil - Gesundheitsamt – Bismarckstr. 19 - 78628 Rottweil